POŽÁRNÍ DETEKTOR

OPTICKÝ KOUŘOVÝ A TEPLOTNÍ DETEKTOR

ADRESOVATELNÝ

tYP FD 7160

UŽIVATELSKÝ MANUAL 02-7160

ZÁKLADNÍ POPIS

Požární detektor je určen pro včasné varování před požárem, když je dosaženo prahové teploty či stoupne hustota kouře nad mezní úroveň v chráněných prostorách.  Princip fungování optické části detektoru požáru je založen na Tindalollvě efektu. Princip fungování teplotní složky detektoru požáru je založen na změně ohmického odporu termistoru důsledkem změny teploty okolí. Citlivost kouřové části detektoru  a teplotní třída jsou programovatelné z požární ústředny Panel IFS 7002 přes protokol datové linky UniTALK. Pro ochranu před zkratem je v detektoru vestavěn isolátor.

Detektor požáru (fig.1) se skládá z desky s tištěnými spoji a komory s termistorem (pos.4), pevně uloženém v plastovém těle (pos.5), fotodiodou a fototranzistorem.

Oba indikátory LED (pos.3) umožní viditelnost v rozsahu 360 ° a poskytují  informace o stavu:

Klidový stav - obě LED blikají krátce každých 16s

Poplachový stav - obě LED trvale svítí

Poruchový stav ( aktivován izolátor) - obě LED blikají krátce s frekvencí 1 Hz

Poruchový stav (zkrat na výstupu paralelní indikace nebo kontaminovaná komora) - obě LED blikají krátce s frekvencí 2 Hz

TECHNICKÁ DATA:

Napájení						(15-30)V DC

Spotřeba proudu v Klidovém stavu			ne více než 310 µA

Spotřeba proudu v Poplachovém stavu		(2±1) mA

Proud v Poplachovém stavu na výstupu RI/KL	(2±1) mA

Čas nastartování detektoru po zapnutí napájení	až 40s

Resetovaní čas					5s

Čas obnovy detektoru					až 40s

Třída teploty						programovatelně P

A1R, A2R or BR (podle EN 54-5:2000)

Kouřová citlivost				vyhovuje EN 54-7:2000+A1:2002

Chráněná oblast					kruh o průměru 10 m

Max. výška montáže					až do 8 m

Stupeň krytí						IP 43

Rozsah provozní teploty				- 10°C až + 55°C

Odolnost na relativní vlhkost				(93±3)% at 40°C

Rozměry včetně základny				Ø100 mm, h 52 mm

Hmotnost včetně základny				0,100 kg

Typ použitého kabelu					dvou-žilový, stíněný

Průřez použitého kabelu				(0.8-2.5) mm2

INSTALACE

Požární detektor pracuje se základnou typu 7100. Je dodána samostatně a připevněna na  požadované místo pomocí šroubů. Připojení vodičů je provedeno podle diagramu fig.2. Je doporučeno použít kabelové koncovky. Detektor požáru je umístěn na základně (fig.1,pos.1). Je důležité řešit začátky a konce požárních linek (loops).

Požární detektor je uložen v požární patici (fig.1,pos.1). Upevníte ho otočením dle hodinových ručiček dokud nezapadnou do sebe rýhy (fig.1,pos.2). Sloty patice a těla detektoru musí zacvaknout do sebe.(fig.3.2).

Vzhled požárního detektoru (fig.4). Před instalací, západka (pos.3) je oddělena od patice a zámku.

Vyjmutí detektoru z patice. Pevně podržte patici detektoru a otočte detektorem v protisměru hodinových ručiček. Opatrně vyjměte detektor.

TESTOVÁNÍ

Detektor požáru je testován požární ústřednou po oživení linky:

- Je napájen z  poplachové smyčky z požární ústředny IFS7002.

- Detektor zkoušíme tepleným testem. Během 40s přejde do Poplachového režimu.

Tlačítkem Reset je odeslán z požární ústředny příkaz na testovaný požární detektor, který bude během 40 sekund uveden do Klidového stavu. Poté je opět připraven detekovat další poplach

SERVISNÍ PLÁN

To je prováděno pověřenými pracovníky a zahrnuje následující činnosti:

- Vizuální kontrola poškození					- měsíčně

- Testování v reálných podmínkách				- měsíčně

- * Preventivní čistění (odprašování)	 			- každých 6 měsíců

Vyjměte detektor z patice. Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte kryt komory optického detektoru. Pro čištění snímače je možno použít kapaliny. Po té by měl být detektor opláchnut a usušen. Optická komora je zcela jistě znečištěna drobnými částicemi především, když je v Poruchovém stavu. Pokud není prováděn pravidelný servis detektoru, může být znečištěn natolik, že nebude schopen rádného provozu. Očistěte termistor.

ZÁRUKA

Délka je 24 měsíců od data prodeje. Výrobce garantuje běžný provoz požárního detektoru, tak aby byly drženy požadavky kladené na tento typ detektoru. Záruka výrobce se nevztahuje na mechanické poškození detektoru nebo na neoprávněné úpravy. Záruka výrobce se vztahuje pouze na poškození způsobeného výrobcem.