 SEQ CHAPTER \h \r 1MODUL S KONVENČNÍ LINKOU





TYP FD 7201S




UŽIVATELSKÝ MANUÁL  03-7201S
ZÁKLADNÍ POPIS
Modul s připojením konvenční linky je vyroben pro připojení konvenčních detektorů na linku (maximálně můžeme připojit 32 detektorů) do adresovatelného interaktivního systému IFS7002.
Modul obsahuje desku tištěného spoje, nosné sloupky, plastový kryt. Na desce tištěného spoje jsou umístěny svorky požární linky SL, svorky napájecí linky PL a svorky konvenční linky CL. Modul je zakončený odporem EOL s červeným R a černým B vedením.
Komunikace mezi požární ústřednou IFS7002 a modulem FD 7201S je provedena pomocí sofistikovaného protokolu UniTalk. Modul konvenční linky je napájen součastně z požární a napájecí linky. Dva zabudované izolátory poskytují ochranu jak požární tak i napájecí linky.

LED znázorňují tyto informace:

· Klidový stav – červená a žlutá LED krátce blikají každých 16s

· Poplach na konvenční lince – červené LED nepřerušovaně svítí, žlutá LED nesvítí

· Poruchový stav (aktivovaný izolátor na napájecí lince) – žlutá LED bliká  každou 1s, červená LED nesvítí

· Poruchový stav (aktivovaný izolátor na napájecí lince) – žlutá LED bliká  každé 2s, červená LED nesvítí

· Poruchový stav (Odebraný detektor z konvenční linky) – červená LED nesvítí, žlutá LED bliká 2x každou sekundu

· Poruchový stav (zkrat nebo přerušení konvenční linky) – červená LED nesvítí, žlutá LED nepřerušovaně svítí

TECHNICKÉ DATA
Napájení:


- požární linka





(15-30)V DC


- napájecí linka





(15-30)V DC

Proudový odběr v Klidovém stavu:


- požární linka





300 µА při 24V DC


- napájecí linka





(2-6) mA

Proudový odběr v Poplachovém stavu:


- požární linka





3 mA při 24V DC


- napájecí linka





až do 50 mА

Napájení konvenční linky




(12-30)V DC

Proudový odběr konvenční linky ve stavu:


- Poruchový stav (přerušení)



(0-2) mA


- Klidový stav





(3-13) mA


- Poplachový stav




(14-50) mА


- poruchový stav (zkrat)




více než 50 mA

Použitý průřez kabelů





(0,8-2,5) mm2
Typ použitých kabelů:


- požární linka





dvou-žilové, stíněné

- napájecí linka





dvou-žilové

- konvenční linka




dvou-žilové
Stupeň krytí






IP 50

Provozní teplota





minus 10ºС —plus 55ºС

Relativní vlhkost





(93±3)% at 40ºС

Rozměry






120х164х74 mm

Váha







0,200 kg

INSTALACE
      Instaluje dle následného postupu:
1. Odstraňte kryt modulu. Odšroubujte 4 šrouby.

2. Odmontujte desku plošného spoje a připravte si kryt na vyvrtání děr pro upevnění a  kabeláž..
3. Pomocí vyvrtaných děr upevněte kryt na stěnu a protáhněte kabely připravenými dírami

4. Upevněte desku plošného spoje.
5. Připojte kabely dle originálního návodu. Připojte zakončovaní odpor EOL do posledního detektoru na konvenční lince. Doporučujeme použít kabelové koncovky
Důležité: Patice se Shottkyho diodou 3000D nebo 8000D se používá pro detekci poruchy “Odebraný požární detektor z konvenční linky”.

7. Přikryjte modul krytem a zašroubujte šrouby..

TESTOVÁNÍ
   Modul s možností připojení konvenční linky je testován jako část požárního systému:

1. Je-li aktivovaný požární detektor na konvenční lince (nezbytná dvojitá aktivace v rozmezí 60s) modul s konvenční linkou  aktivuje Poplachový stav ústředny.

2. Reset ústředny vyresetuje vstupní modul do Klidového stavu.
SERVISNÍ PLÁN

Je prováděn pověřenými pracovníky a obsahuje následující činnosti:

1. Vizuální kontrola poškození


- měsíčně

2. Testování v reálných podmínkách


- měsíčně

ZÁRUKA
Délka je 24 měsíců od data prodeje. Výrobce garantuje běžný provoz požárního detektoru, tak aby byly drženy požadavky kladené na tento typ detektoru. Záruka výrobce se nevztahuje na mechanické poškození detektoru nebo na neoprávněné úpravy. Záruka výrobce se vztahuje pouze na poškození způsobeného výrobcem.  
