VÝSTUPNÍ MODUL S JEDNÍM VÝSTUPEM

ADRESOVATELNÝ

TYP FD 7203OC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 02-7203OC

ZÁKLADNÍ POPIS

Výstupní modul je vyroben pro ovládání externích zařízení pro požární systémy IFS7002. Výstupní modul je vybaven jedním kolektorovým výstupem ,který reaguje na změnu stavu externího zařízení a informuje ústřednu o jeho stavu.

Výstupní modul se skládá z tištěného spoje, nosných sloupků s plastového boxu s krytem. Svorky pro připojení požární linky SL, napájecí linky PL a výstupu pro externí zařízení OUT jsou umístěny na desce tištěných spojů.

Komunikace mezi požární ústřednou IFS7002 a modulem FD 7201S je provedena pomocí sofistikovaného protokolu UniTalk. Modul konvenční linky je napájen součastně z požární a napájecí linky. Dva zabudované izolátory poskytují ochranu jak požární tak i napájecí linky

LED znázorňují tyto informace:

- Klidový stav – červená a žlutá LED krátce blikají každých 16s

- Aktivovaný výstup – červené LED nepřerušovaně svítí, žlutá LED nesvítí

- Poruchový stav (aktivovaný izolátor na napájecí lince) – žlutá LED bliká  každou 1s, červená LED nesvítí

- Poruchový stav (aktivovaný izolátor na napájecí lince) – žlutá LED bliká  každé 2s, červená LED nesvítí

TECHNICKÉ DATA

Napájení:

- požární linka				(15-30)V DC

- napájecí linka			(12-30)V DC

Proudové spotřeba v Klidovém stavu:

- požární linka				300 µА

- napájecí linka			2 mA

Proudová spotřeba v Poplachovém stavu:

- požární linka				3 mA

- napájecí linka			až do 200 mA

Výstup:					1 kus.

- typ					potenciální, “otevřený kolektor”

- napájení				(11-30)V DC

- maxilární proud			200 mА

Průřez vodičů					(0,8-2,5) mm²

Typ použitých kabelů:

- požární linka				dvou-žilové, stíněné

- napájecí linka			dvou-žilové

- externí/výstupní zařízení		dvou-žilové

Stupeň ochrany				IP 50

Provozní teplota				minus 10ºС - plus 55ºС

Relativní vlhkost				(93±3)% v 40ºС

Rozměry					120x164x74 mm

Váha						0,250 kg

INSTALACE

Instaluje dle následného postupu:

1. Odstraňte kryt modulu. Odšroubujte 4 šrouby

2. Odmontujte desku plošného spoje a připravte si kryt na vyvrtání děr pro upevnění a  kabeláž..

3. Pomocí vyvrtaných děr upevněte kryt na stěnu a protáhněte kabely připravenými dírami

4. Upevněte desku plošného spoje

5. Připojte kabely dle originálního návodu. Připojte kabely požární linky do svorek označených SL a kabely napájecí linky do svorek označených PL. Externí zařízení se připojují do svorek označených jako OUT. Doporučujeme použít kabelové koncovky.

6. Přikryjte modul krytem a zašroubujte 4 šrouby.

TESTOVÁNÍ

Výstupní jednotka je testována/servisována jako část požárního systému:

Výstup modulu je hlídán požární ústřednou.  Pokud se ústředna ocitne v Klidovém stavu, tak se výstup automaticky přepne taktéž do Klidového stavu.

SERVISNÍ PLÁN

Je prováděn pověřenými pracovníky a obsahuje následující činnosti:

1. Vizuální kontrola poškození			- měsíčně

2. Testování v reálných podmínkách			- měsíčně

ZÁRUKA

Délka je 24 měsíců od data prodeje. Výrobce garantuje běžný provoz požárního detektoru, tak aby byly drženy požadavky kladené na tento typ detektoru. Záruka výrobce se nevztahuje na mechanické poškození detektoru nebo na neoprávněné úpravy. Záruka výrobce se vztahuje pouze na poškození způsobeného výrobcem.