TEPLOTNÍ DETEKTOR

тYP FD 8010

INSTALAČNÍ MANUÁL 02-8010

ZÁKLADNÍ POPIS

Teplotní detektor je designován pro včasné varování před požárem pomocí detekce překročení maximální teploty. Princip funkce detektoru je na bázi vyhodnocení odporu v termistoru, kde je odpor úměrný na teplotě prvku (termistoru).

Teplotní detektor obsahuje desku plošných spojů a vyhodnocovací komoru s termistorem. Tohle všechno je zabudované v plastickém boxu.

Obě LED poskytují přímou viditelnou ze všech světových stran a poskytují informace o stavu detektoru:

- Klidový stav – Žádná LED nesvítí

- Poplachový stav – LED nepřerušovaně svítí

TECHNICKÁ DATA

Napájení						(10-30)V DC

Spotřeba proudu v Klidovém stavu			ne víc než 55 µA

Spotřeba proudu v Poplachovém stavu

- s paticí 8000 nebo 8000D				8mA/10VDC; 25mA/30VDC

- s paticí 8000R, 8000DR nebo 8000L		18mA/10VDC; 55mA/30VDC

Třída teploty						А2S (v souladu EN54-5:2000)

nebo BS

Hlídaná plocha					kruh v průměru 10 m

Max. výška montáže					až do 8 m

Poplachový výstup (RI/KL svorky)			pro RI 31 nebo RI 31S

Stupeň ochrany					IP 43

Provozní teplota					mínus 10°C - plus 55°C

Relativní vlhkost					(93±3)% v 40°C

Rozměry včetně patice				Ø100 mm, h 47mm

Váha včetně patice					0,100 kg

Typ použitých kabelů					dvou-vodičový

Průřez použitých kabelů				(0,8-2,5) mm2

INSTALACE

Požární detektor je kompatibilní s paticemi typů 8000 (standardní), 8000D (patice s Shottkyho diodou), 8000R (patice s relé výstupem) či s paticí 8000DR (patice s Shottkyho diodou a odporem 510 Ω) nebo 8000L (patice s rezistorem 510Ω). Patice jsou doručeny separátně a prodávány každá na určitou instalaci. Patice se připevňují pomocí šroubů. Elektrické připojení komponentů nalezne na přiloženém schématu u patice. Doporučujeme použít kabelové koncovky.

Požární detektor je upevněn v patici tím, že je natočen ve směru hodinových ručiček dle speciálních zámků. Detektor nasadíme na patici a točíme s ním tak dlouho  dokud zámky nezapadnou do sebe.

Odebrání detektoru se provádí naprosto stejně jako montáž, akorát při odebrání točíme s detektorem v proti směru hodinových ručiček. Točíme tak dlouho dokud nám zámky detektoru nepovolí jeho vyjmutí z patice.

TESTOVÁNÍ

Detektor požáru je testován po instalaci jako součást systému na straně požárního poplachu nebo s činností údržby, v tomto pořadí:

- Napětí je přivedeno k detektoru požáru z požární poplachové smyčky z 7002 Fire Control Panel IFS.

- Po požáru je detektor uveden do Klidového režimu  tepelným testem. Během 40s detektor požáru přejde do Poplachového režimu.

- Příkaz Reset je odeslán z požární ústředny na testovaný požární detektor. Po té bude obnoven Klidový režim a je připraven pro novou aktivaci během 40s

SERVISNÍ PLÁN

Je vykonáván pouze osobou k tomu přizpůsobenou a obsahuje tyto body:

- Vizuální kontrola poškození					- měsíčně

- Testování v reálných podmínkách				- měsíčně

- * Preventivní čistění (odprašování)	 			- každých 6 měsíců

* Vyjměte detektor z patice. Sejměte kryt těla detektoru, očistěte malým štětcem termistor a komoru detektoru.

ZÁRUKA

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje. Výrobce garantuje běžný provoz požárního detektoru, tak aby byly drženy požadavky kladené na tento typ detektoru. Záruka výrobce se nevztahuje na mechanické poškození detektoru nebo na neoprávněné úpravy. Záruka výrobce se vztahuje pouze na poškození způsobeného výrobcem.